# Robinete sertar cu pana cauciucata

- DN50/300

- PN10/16

- TIP F4/F5 (EN558 S14/S15)

- AX NEACOPERIT PENTRU OPERARE MANUALA

# Robinete sertar cu pana cauciucata

PRODUS SI CARACTERISTICI FUNCTIONALE

Robinete sertar cu pana cauciucata doar pentru actionare "DESCHIS-INCHIS". In conformitate cu standardul european EN1171 si EN1074-2.

### AX NEACOPERIT PENTRU OPERARE MANUALA

- Design: EN1074-2;

- Flansa: EN1092-2;

- Dimensiuni intre flanse: EN558-1;

- Incercari: EN12266-1;

- Acoperire: DIN 30677.

- Dimensiuni: DN50-300;

- Presiune de lucru PN10/16;

- Temperatura maxima -20℃ - +80℃;

- Adecvate pentru apa potabila, canalizare;

- APROBARE CE, WRAS, ACS, EN1074.

NYLON SLIDE

GHIDAJ NYLON

01

02

03

04

05

06

07

08

09

| Art. | Descriere | Material | Variante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piulita etansare | Alama | AL-bronz |
| 2 | Tija | X20Cr13 | SS304/SS316 |
| 3 | Surub | GD.8 | A2/A4 |
| 4 | Capac | EN GJS 500-7 |  |
| 5 | Piulita de ghidare | Alama | AL-bronz |
| 6 | Garnitura etansare | EPDM |  |
| 7 | Pana | EN GJS 500-7+EPDM | GJS 500-7+NBR |
| 8 | Ghidaj Nylon | Nylon66 |  |
| 9 | Corp | EN GJS 500-7 |  |

Tabel ansamblu

Tabel Specificatii & Parametri

EN 1092-2 PN10

#### ART.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EN 1092-2 PN16

#### DESCRIERE

Piulita etansare Stem Bolt Bonnet

Driving nut GASKET

wedge Nylon slide Body

#### MATERIAL

Brass X20Cr13 GD8.8

EN GJS 500-7

Brass EPDM

EN GJS 500-7+EPDM

Nylon66 EN GJS 500-7

EN558(DIN3202)

#### VARIANTE

AL-bronze SS304/SS316 A2/A4

AL-bronze GJS500-7+NBR

| DN | D | K | G | n-d | n-M |  | D | K | G | n-d | n-M |  | S14/S15 | H | D1 | Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 4x19 | 4xM16 |  | 165 | 125 | 99 | 4x19 | 4xM16 |  | 150/250 | 210 | 170 | 30 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 4x19 | 4xM16 |  | 185 | 145 | 118 | 4x19 | 4xM16 |  | 170/270 | 260 | 190 | 40 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 8x19 | 4xM16 |  | 200 | 160 | 132 | 8x19 | 4xM16 |  | 180/280 | 275 | 190 | 60 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 8x19 | 8xM16 |  | 220 | 180 | 156 | 8x19 | 8xM16 |  | 190/300 | 310 | 220 | 70 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 8x19 | 8xM16 |  | 250 | 210 | 184 | 8x19 | 8xM16 |  | 200/325 | 375 | 240 | 80 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 8x23 | 8xM20 |  | 285 | 240 | 211 | 8x23 | 8xM20 |  | 210/350 | 400 | 240 | 90 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 8x23 | 8xM20 |  | 340 | 295 | 266 | 8x23 | 12xM20 |  | 230/400 | 485 | 285 | 120 |
| 250 | 400 | 350 | 319 | 12x23 | 12xM20 |  | 400 | 355 | 319 | 12x23 | 12xM24 |  | 250/450 | 575 | 350 | 180 |
| 300 | 455 | 400 | 370 | 12x23 | 12xM20 |  | 455 | 410 | 370 | 12x23 | 12xM24 |  | 270/500 | 660 | 350 | 200 |

01

www.reliable-cn.com

DESCRIERE FUNCTIONALA SI FUNCTIONARE ADMISIBILA

### TEST HIDROSTATIC-F4(PN10/16)

prin urmatoarea formula:

Unde:

ΔP = pierderea de presiune a robinetului in Bari, Q = debitul in robinet in m³/h,

DN	  Test hidrostatic

Greutate (kg)

## COEFICIENT PIERDERE DE PRESIUNE

La o temperatura de 20°C, pierderea de presiune prin robinete se defineste

65(1)

15/24	10/16

13.4

14.2

corp

50

80(1)

15/24

15/24

etansare

#### F4	F5

9.2

14.2

9.8

15.6

10/16

10/16

100	15/24	10/16	17.1	18.9

Kv = coeficientul pierdere de presiune.

125

15/24

10/16

26.5

29.0

Vedeti valoarea dupa DN in tabelul de mai jos. “Kv” exprima

65	760

150	15/24	10/16	30.0	34.0

valoarea debitului (in m³/h), la o temperatura de 20°C,	DN	Kv

200

15/24

10/16

50.4

58.6

care  trece prin robinet generand o pierdere de	50

450

250	15/24	10/16	68.3	79.1

presiune de 1 Bar.

| 300 | 15/24 | 10/16 | 95.1 | 116.1 | 80 | 1160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 100 | 1910 |

| 150 | 4580 |
| --- | --- |
| 200 | 8260 |
| 250 | 13730 |
| 300 19400 |  |

(1) la cerere: DN65 poate fi gaurita pentru DN60 iar DN80 poate avea 4 gauri.

*Fiecare produs este testat individual pe linia de productie inainte de livrare.

*Rezistenta si etanseitatea robinetelor cu pana sunt testate in fabrica de productie in conformitate cu EN 12266 si EN 1074-2.

### CUPLUL SI TURATIA

| DN Inchidere normala |  | Cuplul maxim de actionare (MOT) Cuplul minim de rezistenta (MST) Turatia pentru deschidere |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cuplu(2) (in Nm) | conform EN1074-2(1) (in Nm) | conform EN1171(1) (Nm) | sau inchidere (Cursa completa) |
| 50 | 30 | 50 | 180 | 14 |
| 65 | 40 | 65 | 225 | 15 |
| 80 | 60 | 80 | 225 | 17 |
| 100 | 70 | 100 | 300 | 21 |
| 125 | 80 | 125 | 375 | 33 |
| 150 | 90 | 150 | 450 | 37 |
| 200 | 120 | 200 | 600 | 42 |
| 250 | 180 | 250 | 750 | 43 |
| 300 | 200 | 300 | 900 | 51 |

(1) Pentru robinetele cu pana actionate cu roata de mana.

(2) Valorile sunt valorile cuplurilor de inchidere normale ale Robinetelor noastre sertar cu pana cauciucata cu apa curata si la temperatura camerei, pentru un produs livrat.

### FUNCTIONAREA ADMISIBILA

Prelungitor tija (Fix- Lungime)

Capac protectie (patrat)

Extension Spindle Prelungitor tija

(Reglabil - Lungime)

Functionarea fiecarui robinet cu pana se realizeaza prin miscarea rotativa a tijei cu un element de actionare corespunzator.

Elementul de actionare corespunzator trebuie utilizat numai la valorile recomandate ale cuplului in conformitate cu Tabelul, in caz contrar robinetul ar putea fi deteriorat. La rotirea tijei robinetului, pana se deplaseaza in sus sau in jos, de-a lungul partii filetate a tijei, pentru a deschide sau a inchide canalul de trecere.

Roata de mana

In functie de regiuni, tari sau clienti, robinetul este inchis prin rotirea elementului de actionare:

- Catre dreapta, adica in sensul acelor de ceasornic.

- Catre stanga, adica in sens contrar acelor de ceasornic.

02

RELIABLE INDUSTRIAL

3. Design cu sanfrenarea muchiei

2. Designul cu flansa rotunjita pentru a se avita deteriorarea stratului acoperitor pe durata montajului si transportului.

6. Cauciuc cu aprobare WRAS si ACS pentru utilizare cu apa potabila. Aprobare KTW.

5. Cu ajutorul ghidajului “tata”” pe margine, creste rezistenta la uzura si se reduce cuplul de lucru. Se poate mari debitul.

4. Pulberea de acoperire cu aprobare WRAS/ACS/WATERMARK/KTW/GSK.

Alte designuri normale sunt cu muchii ascutite, unde stratul acoperitor se deterioreaza foarte usor.

In cazul altor designuri cu flanse cu muchii normale, acoperirile se deterioreaza pe durata montajului si transportului.

Robinete sertar cu pana cauciucata

Avantaj

In cazul altor designuri normale, piulita este usor de scos.

1. Cu design special cu piulita de etansare, pentru a evita scoaterea piulitei .

Avantaj

Robinetul Reliable	Celelalte

7. Turnarea a fost realizata pe linie automata Sinto/DISA cu o buna calitate a suprafetei.

03

www.reliable-cn.com